BLE设备与手机的通信协议

- 通信过程

- 建立联接后，手机需登录认证。

- 认证完成后，发送消息加密才能做正常的通信。

- 通信格式

正常通信格式（手机端加密前）：

| 字段 | 长度(字节) | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 包头（Head） | 2 | 0xAA 0xBB |
| 长度（MsgLen） | 2 | 16位短整型（总长度） |
| 通信ID号 | 8 | ASCII码 |
| 数据段长度（DataLen） | 2 | 16位短整型 |
| 数据段（Data） | 0 ~4096 | ASCII |
| 校验（CRC） | 1 | XOR，不含包头包尾 |
| 包尾（End） | 2 | 0xEE x0xFF |

BLE设备返回：

| 字段 | 长度(字节) | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 包头（Head） | 2 | 0xAA 0xBB |
| 长度（MsgLen） | 2 | 16位短整型（总长度） |
| 通信ID号 | 8 | ASCII码 |
| 数据段长度（DataLen） | 2 | 16位短整型 |
| 数据段（Data） | 0 ~4096 | 16进制 |
| 校验（CRC） | 1 | XOR，不含包头包尾 |
| 包尾（End） | 2 | 0xEE x0xFF |

新版协议兼容分包发送

| 字段 | 长度(字节) | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 包头（Head） | 2 | 0xAA 0xBB |
| 长度（MsgLen） | 2 | 16位短整型（总长度） |
| 通信消息类型 | 4 | ASCII码:LIHE-表示用新协议 |
| 分包号（NO） | 2 | 16位整型，不拆包时为0 |
| 总包号（TNO） | 2 | 16位整型，总包号大于0时表示拆包 |
| 数据段长度（DataLen） | 2 | 16位短整型 |
| 数据段（Data） | 0 ~4096 | 16进制 |
| 校验（CRC） | 1 | XOR，不含包头包尾 |
| 包尾（End） | 2 | 0xEE x0xFF |

- 通信内容：

1 Write指令（写指令）

发送指令：

- DevName		设备名（12位）

- BleAddr			蓝牙地址（12位）

- DevMN			设备MN号（12位）

- SysTime			系统时间（12位）

- DevNum		设备唯一标识符（12位）

- DevIp      		编号#上传IP（15位）   例00#123456789123

- DevPort			编号#上传端口（8位）  例00#12345

- SamWait		上电等待时间（5位）秒

- UpInterval		上传间隔（5位） 单位：分钟

- SapInterval     	采样间隔（5位） 单位：分钟

- DevST 		系统编码（2位）

- SamdevType 当前设备类型（5位）

| 设备状态 数据位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 力合水位计 | 力合流量计 | 智旭流量计 | 华聚雷达超声流量计 | 博意达流量计 | 航征多普勒流量计 | 航征雷达超声流量计 | 华聚雷达流量计 |  |
| 0 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 |  |
| 1 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 |  |

- Protocol     上传协议（4位）例：00#0

- LotIpEn      ip端口启用	（3位）

- PwrEn		长供电（1位） 0：不启动 1：启动

- Cumula  	累计流量与正累计流量设置 全部为整数型 值*100

- 例：净累计流量-净累计流量进位次数#正累计流量-正累计流量进位次数

- NCumu	负累计流量与绝对值累计流量 全部为整数型 值*100

- 例：负累计流量-负累计流量进位次数#绝对值累计流量-绝对值累计流量进位次数

- MqttIP		Mqtt上传IP 例cd-lot.lihero.com或192.168.1.1

- MqttPort		Mqtt上传端口

- ClientID		Mqtt客户端ID

- UserName	Mqtt用户名

- Password	Mqtt密码

返回指令：返回指令为发送指令相同时，表示写成功；

Eg	发送：Write Vesion=1a3456

返回：Write Vesion=1a3456

2 Read指令（读指令）

发送指令：

RTU设备信息 Read RtuInf

- Vesion			固件版本 （6位）例如：230706

- SysTime			系统时间（12位 210122235959）

- DevName		设备名	（12位）

- BleAddr			蓝牙地址   （12位）

- DevMN			设备MN号 （12位）

- DevBatV			设备电池电压 （5位，小数点后两位）

电压（9.8 ~ 10.6）对应电量0~100

- DevNum       设备唯一标识符

- DevSta			设备工作状态  （5位）

| 设备状态 数据位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作模式 | 采样状态 | 上传状态 |  |  |  |  |  |  | 预留 |
| 0 | 空闲 | 等待采样 | 等待上传 |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 1 | 定时采样 | 正在采样 | 正在上传 |  |  |  |  |  |  | 无 |

- SamdevType  	当前设备编号 （5位）

| 设备状态 数据位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 力合水位计 | 力合流量计 | 智旭流量计 | 华聚雷达超声流量计 | 博意达流量计 | 航征多普勒流量计 | 航征雷达超声流量计 | 华聚雷达流量计 |  |
| 0 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 | 未连接 |  |
| 1 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 | 已连接 |  |

（27）PwrEn     长供电模式

RTU网络信息 Read LotInf

- LotType		当前使用模组 （两位）

- LocalIp		本地IP （12位 例：192168012025）

- NCCID		SIM卡NCCID号 （20位）

- IMSI			SIM卡IMSI号 	（15位）

- LotCsq		网络信号强度	（2位）

- SaveNum		目前已存储数据未上传的数据量 （5位）

- LotSta		网络状态	（5位）

00000：未注册网络 00001已注册网络 00002正在搜网

- ErrSta		网络错误码 	（5位）

- EndTime 	    最近一次上传成功的时间（12位）

（16）LotStep 	目前上传步骤	 （两位）

| 传输步骤 | 代表意义 |
| --- | --- |
| 0 | 上电初始化网络模组 |
| 1 | 获取SIM卡号 |
| 2 | 获取IMSI号 |
| 3 | 进入PSM模式 |
| 10~12 | 退出省电模式 |
| 13~15 | 网络附着 |
| 16~18 | 网络附着失败，重启网络 |
| 19 | 网络附着成功，获取信号强度 |
| 20 | 获取本地IP |
| 21 | 时间校准 |
| 22 | 协议选择 |
| 23 | 上传协议判断 |
| 34 | 根据IP端口连接平台 |
| 35 | 获取连接状态 |
| 36~37 | 连接成功，发送数据 |
| 38 | 等待平台回包 |
| 39 | 关闭TCP socket（此处如果采样数据有缓存，会回到34） |
| 50 | 所有数据上传完毕，结束上传。（下一步回到0xff） |

- SapInterval      采样间隔（5位）单位：分钟

- UpInterval		上传间隔 （5位）单位：分钟

- DevIpPort      	上传IP0#端口0#协议0（20位）#上传IP1端口1协议1#上传IP2端口2协议2#上传IP3端口3协议3#上传IP4端口4协议4#IP端口使能

协议类型

0----212协议

1----Mqtt协议

| 端口使能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 端口0 | 端口1 | 端口2 | 端口3 | 端口4 |  |  |  |  | 预留 |
| 0 | 不使能 | 不使能 | 不使能 | 不使能 | 不使能 |  |  |  |  | 无 |
| 1 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 |  |  |  |  | 无 |

- DevST			系统编码（3位）

- MqttIP		Mqtt上传IP 例cd-lot.lihero.com或192.168.1.1

- MqttPort		Mqtt上传端口

- ClientID		Mqtt客户端ID

- UserName	Mqtt用户名

- Password	Mqtt密码

采样设备信息 Read SamInf

- SamWait			上电等待时间（5位）秒

- WaterLev       	水位 （8位，小数点后3位）m

- Depth			水深（5位，小数点后3位）m

- Height			空高（5位，小数点后3位）m

- Direction			流速方向(1位)

- SurfaceV			表面流速 （7位，小数点后3位）m/s

- SectionV			断面流速 （7位，小数点后3位）m/s

- RateFlow			瞬时流量 （8位，小数点后3位）m3/s

- IntervalFlow		时隔流量 （8位，小数点后3位）m3

- CumulativeFlow	累计流量 （12，小数点后3位）m3

- CumuFlowNum	累计流量进位次数 （5位）

- ScumuFlow		正向累计流量 （12，小数点后3位）m3

- ScumuFlowNum	正向累计流量进位次数（5位）

- NcumuFlow		反向累计流量 （12，小数点后3位）m3

- NcumuFlowNum	反向累计流量进位次数（5位）

- AbscumuFlow		绝对值累计流量 （12，小数点后3位）m3

- AbscumuFlowNum	绝对值反向累计流量进位次数（5位）

- Roll				横滚角	 （5位，小数点后两位）

- Pitch			俯仰角（5位，小数点后两位）

- BatV				电池电压·（5位，小数点后两位）V

- Thickness		淤积厚度 （6位，小数点后3位）m

- Area				过水面积 （8位，小数点后3位）m2

- Detail 			读取多个参数（以#号隔开，）

返回指令：返回相对应的查询信息

Eg 发送：Read Vesion

返回：1a3456

3 Set指令（操作指令）

发送指令：

- Set Start		开始采样并上传测量数据

- Set Stop 		设备停止

- Set DataUp 	立即上传已采集数据

- Set ZeroInit 	清空累计流量

- Set SysInit		恢复出厂默认设置

- Set SysReset	复位重启

- Set NetReset 	复位初始化网络模块

- Set LdReset 	复位雷达模块

返回指令：返回指令为发送指令相同时，表示操作成功；